罗赛洛（大安）明胶有限公司

自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 罗赛洛（大安）明胶有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 吉林省大安市安北街5号 |  |  |
| 组织机构代码 | 78264807-0 | 法人代表 | 布鲁诺 |
| 环保联系人 | 王健 | 联系方式 | 13404435555 |
| 所属行业 | 动物胶制造 | 生产周期 | 330 |
| 污染源类型 | 废水国控 |  |  |
| 是否委托监测 | 部分委托 |  |  |
| 自行监测技术手段 | 手工监测与自动监测相结合 |  |  |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |  |  |  |
| - 浸酸过程中由于用酸水浸渍骨粒，产生酸性废水，此废水PH在3-5之间，COD浓度达到2000—5000PPM不等。 - 浸灰过程中由于用石灰浸渍骨素使骨素脱色脱杂质，此废水PH在9—12之间，COD在2000—5000PPM之间，此水含大量的有机可溶物质。 - 中和水洗过程中由于洗去浸灰结束后的骨素，夹杂一量的石灰膏，此水PH在8左右，COD在2000左右。 - 脱脂车间由于提取骨头中有油脂，提取后会产生一定量的油脂，PH在5-6之间。 - 污染物：化学需氧量、氨氮等8项。 |  |  |  |
| 污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 公司污水处理采用物化气浮加SBR工艺，自运行以来由于在国外专家及国内污水专家的共同关注下一直比较稳定。一直以来污水处理设施逐渐投资达到了国外一流水平。 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 我公司污水处理由于采用SBR工艺排水相应为间歇排水，平均每3小时排一次，每次约1小时，但根据情况可能调整。污水处理合格后排至莲花泡。 |  |  |  |

- 二、监测点位及项目

| 监测点位1 | 总排口 | 排口编号1 | 001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位2 | 东侧厂界 | 排口编号2 | 002 |
| 监测点位3 | 南侧厂界 | 排口编号3 | 003 |
| … |  | … |  |
| 点位示意图 |  |  |  |
| （按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称） 罗赛洛污染点位示意图 |  |  |  |

- 三、监测项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 技术手段 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器（厂家） | 设备型号 | 排放标准 | 排放限值 | 监测结果 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | COD | 自动 | 12/天 | 重铬酸钾 | 哈希在线COD仪 | AH-YC-01 | 综合排放一级 | <100mg/L | 实时公布 |
| 总排口 | NH4-N | 自动 | 12/天 | 钠氏试剂 | 哈希在线氨氮仪 | LPG368 | 综合排放一级 | <15 mg/L | 实时公布 |
| 总排口 | 悬浮物 | 手工 | 1/月 | 重量法 | 天秤 | 国产 | 综合排放一级 | <70 mg/L | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | PH | 手工 | 1/月 | 酸度计 | 酸度计 | 国产 | 综合排放一级 | 6—9 | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | 色度 | 手工 | 1/月 | 铂钴比色法 | 上海昕瑞 | 国产 | 综合排放一级 | 50 | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | BOD | 手工 | 1/月 | 稀释接种法 | 上海博迅 | 国产 | 综合排放一级 | 20 | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | 动植物油 | 手工 | 1/月 | 红外分光光度计 | 上海菁华 | 国产 | 综合排放一级 | 10 | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | 磷酸盐 | 手工 | 1/月 | 总磷测定仪 | 上海海争 | 国产 | 综合排放一级 | 0.5 | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | 总氮 | 手工 | 1/月 | 紫外分光光度法 | 721分光光度计 | 国产 | / | / | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 总排口 | 硝酸盐氮 | 手工 | 1/月 | 硝酸盐测定仪 | 上海海争 | 国产 | / | / | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 东侧厂界 | 噪声 | 手工 | 1/季 | 声级计 | 江西赣州 | HS6288 | GB/T12348-2008 | 昼60dB夜50dB | 采样后5天完成监测次日公布 |
| 东侧厂界 | 噪声 | 手工 | 1/季 | 声级计 | 江西赣州 | HS6288 | GB/T12348-2008 | 昼60dB夜50dB | 采样后5天完成监测次日公布 |

- 四、质量控制措施

遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，制定明确措施，确保监测数据科学、准确： （1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人工和设备自动采样相结合的方式，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 （3）设备的使用与维护：易耗品定期更换，采样管线定期清理，定期检查冷凝装置，定期检查分析仪表，保持环境的清洁。定期检查探头腐蚀情况，易损易耗品的检查，外观检查等。 （4）管理制度：对污染源自动监测设备进行巡检，维护保养，定期校准和校检，对异常和缺失数据按规范进行标识和登记。健全完善仪器设备操作、使用和维护规程，定期校验，设备故障预防与处置。并做好设备操作、使用维护保养记录，运行、巡检记录，定期校准校验记录，标准物质易耗品定期更换记录，设备故障状况及处理记录，达到了实时上传的要求。 （5）严格执行监测方案。电脑实时记录自行监测记录及定期手动校验仪器并妥善保存记录台帐等。 （6）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验。并做记录。

罗赛洛（大安）明胶有限公司

2015年1月5日